## Plan1
|  |  |  | Solução inicial |  |  |  | Iteração 1 |  |  |  | Iteração 2 |  |  |  | Iteração 3 |  |  |  | Iteração 4
Anel | Trecho | L (m) | D (mm) | Q0 (l/s) | ∆H0 (m) | ∆H/Q | ∆Q0 | Q1 (l/s) | ∆H1 (m) | ∆H/Q | ∆Q1 | Q2(l/s) | ∆H2 (m) | ∆H/Q | ∆Q2 | Q3(l/s) | ∆H3 (m) | ∆H/Q | ∆Q3 | Q4(l/s) | ∆H4 (m) | ∆H/Q
Reserv. | 1 - 2 | 400 | 350 | 93 | 1.4408 | 0.015493 |  | 93 | 1.4408 | 0.015493 |  | 93 | 1.4408 | 0.015493 |  | 93 | 1.4408 | 0.015493 |  | 93 | 1.4408 | 0.015493
I | 2 - 3 | 500 | 250 | 41 | 2.0343 | 0.049616 | -2.2167 | 38.7833 | 1.8353 | 0.047321 | -0.65383 | 38.1295 | 1.7784 | 0.046641 | -0.0033238 | 38.1262 | 1.7781 | 0.046637 | -0.16513 | 37.961 | 1.7639 | 0.046465
| 3 - 4 | 500 | 250 | 29 | 1.0712 | 0.03694 | -2.2167 | 26.7833 | 0.92456 | 0.03452 | -0.65383 | 26.1295 | 0.88319 | 0.033801 | -0.0033238 | 26.1262 | 0.88299 | 0.033797 | -0.16513 | 25.961 | 0.87268 | 0.033615
| 2 - 5 | 500 | 250 | -41 | -2.0343 | 0.049616 | -2.2167 | -43.2167 | -2.2426 | 0.051892 | -0.65383 | -43.8705 | -2.3059 | 0.052561 | -0.0033238 | -43.8738 | -2.3062 | 0.052564 | -0.16513 | -44.039 | -2.3223 | 0.052733
| 4 - 5 | 500 | 100 | 3 | 1.3904 | 0.46345 | -3.9091 | -0.90909 | -0.15235 | 0.16758 | -0.5228 | -1.4319 | -0.35338 | 0.24679 | 0.24439 | -1.1875 | -0.24987 | 0.21042 | -0.154 | -1.3415 | -0.31318 | 0.23345
|  |  |  | ∑ = | 2.4616 | 0.59962 |  |  | 0.36486 | 0.30132 |  |  | 0.0023379 | 0.37979 |  |  | 0.10503 | 0.34342 |  |  | 0.0010742 | 0.36627
[5 empty] | ∆Q = | -2.2167 |  |  |  | -0.65383 |  |  |  | -0.0033238 |  |  |  | -0.16513 |  |  |  | -0.0015836
II | 4 - 7 | 550 | 150 | 7 | 1.0196 | 0.14566 | 1.6924 | 8.6924 | 1.5227 | 0.17518 | -0.13104 | 8.5614 | 1.4805 | 0.17292 | -0.24772 | 8.3137 | 1.4021 | 0.16865 | -0.011139 | 8.3025 | 1.3986 | 0.16846
| 5 - 6 | 400 | 250 | -35 | -1.214 | 0.034687 | 1.6924 | -33.3076 | -1.1076 | 0.033253 | -0.13104 | -33.4386 | -1.1156 | 0.033364 | -0.24772 | -33.6863 | -1.131 | 0.033575 | -0.011139 | -33.6975 | -1.1317 | 0.033584
| 4 - 5 | 500 | 100 | -3 | -1.3904 | 0.46345 | 3.9091 | 0.90909 | 0.15235 | 0.16758 | 0.5228 | 1.4319 | 0.35338 | 0.24679 | -0.24439 | 1.1875 | 0.24987 | 0.21042 | 0.154 | 1.3415 | 0.31318 | 0.23345
| 6 - 7 | 300 | 150 | -8 | -0.71221 | 0.089026 | 1.6924 | -6.3076 | -0.45859 | 0.072705 | -0.13104 | -6.4386 | -0.47639 | 0.07399 | -0.24772 | -6.6863 | -0.51089 | 0.076409 | -0.011139 | -6.6975 | -0.51247 | 0.076517
|  |  |  | ∑ = | -2.297 | 0.73283 |  |  | 0.10889 | 0.44872 |  |  | 0.2418 | 0.52707 |  |  | 0.010089 | 0.48905 |  |  | 0.067648 | 0.51201
[5 empty] | ∆Q = | 1.6924 |  |  |  | -0.13104 |  |  |  | -0.24772 |  |  |  | -0.011139 |  |  |  | -0.07134

## Plan2
|  |  |  | Solução inicial |  |  | Iteração 1 |  |  | Iteração 2
Anel | Trecho | L (m) | D (mm) | Q0 (l/s) | ∆H0 (m) | ∆H/Q | Q1 (l/s) | ∆H1 (m) | ∆H/Q | Q2(l/s) | ∆H2 (m) | ∆H/Q